## Hoja1
REVISIÓN DE LA SECCIÓN DE CANOAS PROPUESTAS PARA EDIFICACIONES
Sección rectangular
| D |  | y
b
Base (b) = | 14.5 | cm | Altura (D) = | 14.5 | cm
Prof de flujo de diseño (y/d) = | 0.75 |  | Coeficiente de Manning (n) = | 0.015 | [adim]
Pendiente inicial ( S0 ) = | 0.1% | m/m | Profundidad de flujo ( y ) = | 10.875 | cm
PROPIEDADES DE LA SECCION CON y/d = 0.75
Área mojada ( A ) = | 0.015769 | m2 | Espejo de agua ( T ) = | 0.145 | m
Perímetro mojado ( WP ) = | 0.3625 | m | Radio hidraulico ( R ) = | 0.0435 | m
CAUDAL SOPORTADO Q = | 4.2 | L/s
DETERMINACIÓN DE INTENSIDAD DE LLUVIA
Periodo de retorno ( T ) = | 25 | años | Intensidad de lluvia ( i ) = | 210 | mm/h
Duración ( D ) = | 15 | min | C techos | 0.95 | [adim]
CANOA | SECCIÓN 01
Área SECCIÓN 01 (A) | 32 | m2 | Caudal de Diseño ( QDISEÑO 01(A) ) = | 1.7733 | l/s
|  | OBS: | CANOA ADECUADA
Área SECCIÓN 01 (B) |  | m2 | Caudal de Diseño ( QDISEÑO 01(B) ) = | 0 | l/s
|  | OBS: | CANOA ADECUADA
Área SECCIÓN 01 (C) |  | m2 | Caudal de Diseño ( QDISEÑO 01(B) ) = | 0 | l/s
|  | OBS: | CANOA ADECUADA
Área SECCIÓN 01 (A+B+C) | 32 | m2 | Caudal de Diseño ( QDISEÑO 01(A+B) ) = | 1.7733 | l/s
BAJANTE
Cantidad | 2 |  | Caudal máximo en bajante ø50 mm | 0.9 | l / s
Diámetro | 50 | mm | Caudal máximo soportado en todos bajantes | 1.8 | l/s
Caudal a drenar | 1.7733 | l/s | BAJANTES ADECUADOS
REVISIÓN GLOBAL DE BAJANTES
Secciones 01,02,03,04
Área a drenar | 32 | m2 | Caudal de diseño | 1.7733 | l/s
BAJANTE
Diámetro | 100 | mm | Caudal máximo en bajante | 5.1 | l/s
Cantidad de bajantes | 2 | und | Capacidad de bajantes | 10.2 | l/s
BAJANTES SUFICIENTES