## Caudal de Diseño
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
Predominan | Tanques
Tipo de uso | Privado
Pieza | Cantidad de piezas | Unidades accesorio por pieza | Tipo de agua | Unidades accesorio Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Fría Total | Unidades accesorio por pieza | Unidades accesorio Agua Caliente Total
Lavatorio | 10 | 1 | Fría y Caliente | 10 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 7.5
Ducha | 6 | 2 | Fría y Caliente | 12 | 1.5 | 9 | 1.5 | 9
Tina de baño | 4 | 2 | Fría y Caliente | 8 | 1.5 | 6 | 1.5 | 6
Inodoro con tanque | 10 | 3 | Fría | 30 | 3 | 30 | 0 | 0
Fregadero doméstico | 6 | 2 | Fría y Caliente | 12 | 1.5 | 9 | 1.5 | 9
Lavaplatos doméstico | 6 | 1.5 | Fría y Caliente | 9 | 1.125 | 6.75 | 1.125 | 6.75
Lavadora | 6 | 4 | Fría y Caliente | 24 | 3 | 18 | 3 | 18
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 105 |  | 86.25 |  | 56.25 | l/s
|  | Caudal probable |  | 0.0028813 | m3/s | 0.0025643 | m3/s | 0.0019265 | l/s
|  |  |  | 2.8813 | l/s | 2.5643 | l/s | 1.9265 | gpm

## Piezas Sanitarias
Accesorio | Diámetro mínimo (mm) | Presión mínima (mca) | Unidades de accesorio (Uso privado) | Unidades de accesorio (Uso público)
Tina de baño | 12 | 2 | 2 | 4
Bidé | 12 | 3 | 1 | 2
Ducha | 12 | 2 | 2 | 4
Fregadero doméstico | 12 | 2 | 2 | 4
Fregadero comercial | 12 | 2 | 0 | 4
Fregadero clínicas | 12 | 4 | 0 | 8
Inodoro con tanque | 12 | 2 | 3 | 5
Inodoro con fluxómetro | 32 | 7 a 14 | 6 | 10
Fuente para beber | 12 | 2,5 | 0 | 1
Lavatorio | 12 | 2 | 1 | 2
Lavadora | 12 | 3,5 | 4 | 0
Llave para riego (jardín) | 12 | 10 | 2 | 2
Mingitorios con tanque | 18 | 2 | 0 | 3
Mingitorios con fluxómetro | 18 | 5 a 10 | 5 | 6
Lavaplatos doméstico | 12 | 2 | 1.5 | 0
Pileta de lavar | 12 | 2 | 2 | 4

## Memoria de Cálculo
TRAMO | Longitud | Caudal | Velocidad | Diam | Diam | Diam | SDR | C | Caída | Presión | Altura | Tramos | Ruta | TRAMO
| tubería |  |  | inter | selec | nominal |  |  | Presión | mínima | geométrica | Críticos | Crítica
| (m) | (m3/s) | (m/s) | (mm) | (mm) | (pulg) |  |  | (mca) | (mca) | (m) |  | (mca)
A-B |  | 2.8813e-06 |  | #DIV/0! |  |  | 26 | 150 | #DIV/0! |  |  |  |  | A-B
B-C |  | 2.8813e-06 |  | #DIV/0! |  |  | 26 | 150 | #DIV/0! |  |  |  |  | B-C
C-D |  | 2.8813e-06 |  | #DIV/0! |  |  | 26 | 150 | #DIV/0! |  |  |  |  | C-D
D-E |  | 2.8813e-06 |  | #DIV/0! |  |  | 26 | 150 | #DIV/0! |  |  |  |  | D-E
E-F |  | 2.8813e-06 |  | #DIV/0! |  |  | 26 | 150 | #DIV/0! |  |  |  |  | E-F
F-G |  | 2.8813e-06 |  | #DIV/0! |  |  | 26 | 150 | #DIV/0! |  |  |  |  | F-G
E-H |  | 2.8813e-06 |  | #DIV/0! |  |  | 26 | 150 | #DIV/0! |  |  |  |  | E-H
H-I |  | 2.8813e-06 |  | #DIV/0! |  |  | 26 | 150 | #DIV/0! |  |  |  |  | H-I
H-J |  | 2.8813e-06 |  | #DIV/0! |  |  | 26 | 150 | #DIV/0! |  |  |  |  | H-J
J-K |  | 2.8813e-06 |  | #DIV/0! |  |  | 26 | 150 | #DIV/0! |  |  |  |  | J-K
K-L |  | 2.8813e-06 |  | #DIV/0! |  |  | 26 | 150 | #DIV/0! |  |  |  |  | K-L
M-N |  | 2.8813e-06 |  | #DIV/0! |  |  | 26 | 150 | #DIV/0! |  |  |  |  | M-N